Додаток №1

(рекомендований)

Погоджено:                                                             “Затверджую”

Головний диспетчер ЦДС                                    Директор /головний інженер

____________                                          __________________________

(назва підприємства,установи)

_____________                                               _________________________

(дата)                                                        		  (підпис, ініціали, прізвище )

_______________

(дата)

ІНСТРУКЦІЯ

(типова)

про порядок ввімкнення в роботу автономної електростанції,

яка має зв’язок з електромережами ПрАТ «Львівобленерго»

1.Загальні положення

1.1.Автономна електростанція (надалі АвЕС)  ____________________________________

(назва споживача)

потужністю ____________________________ вмикається в роботу для живлення

(кВА)

повністю погашених споживачів ______________________________________

(назва споживача)

при зникненні напруги в розподільчих мережах 0,4-10 кВ    ________________________

(назва РЕМ)

1.2.Ввімкнення АвЕС в роботу з подачею генерованої напруги в електромережу 0,4 кВ    _______________________________________   дуже небезпечне для працівників ЛОЕ,

(назва споживача)

тому що за рахунок зворотньої трансформації напруга може потрапити в мережу

10 кВ, пошкодити обладнання трансформаторної підстанції, а також призвести до нещасного випадку.

1.3.Для попередження помилкових дій працівників                                                  ,

(назва споживача)

недопущення нещасних випадків з працівниками ЛОЕ через випадкове попадання

генерованої напруги від АвЕС в мережу 0,4-10 кВ ЛОЕ

______________________________________________________________

(назва власника АвЕС)

повинен виконати наступні заходи:

1.3.1.Утримувати АвЕС в належному технічному стані і повній готовності до роботи.

1.3.2.Обладнати схему ввімкнення АвЕС триполюсним перекидним рубильником або автоматичним блокуючим пристроєм, що виключає можливість подачі напруги від АвЕС у електричну мережу ЛОЕ.

1.3.3.Забезпечити на розподільчому щиті АвЕС постійний контроль за наявністю напруги зі сторони трансформаторної підстанції за допомогою вольтметрів або сигнальної електролампи.

1.3.4.Зробити відмітку положення рукоятки перекидного рубильника на розподільчому щиті АвЕС наступними написами:

- верхнє положення: “мережа”;

- середнє положення: “вимкнено”;

- нижнє положення: “станція”.

1.3.5. Включати АвЕС в роботу і експлуатувати її дозволяється тільки навченим особам, які мають групу з електробезпеки не нижче ІІІ.

1.3.6.Роботу електростанції (час ввімкнення, вимкнення, операції з перекидним рубильником, причину ввімкення) черговий електромонтер повинен зареєструвати у пронумерованому, прошнурованому і скріпленому печаткою оперативному журналі.

1.3.7.Автономна електростанція в роботу комутаційним апаратом, який перебуває в оперативному керуванні/віданні диспетчера __________________ОДГ, вмикається:

- під час планового вимкнення лінії живлення з дозволу диспетчера ЛОЕ, з записом в оперативний журнал АвЕС;

- під час аварійного вимкнення лінії живлення самостійно з повідомленням диспетчера ЛОЕ.

1.3.8.Перевірка готовності комутаційних і блокуючих пристроїв проводиться:

а) експлуатаційними працівниками АвЕС – щоденно під час прийняття зміни.

б) особою, відповідальною за експлуатацію АвЕС споживача, - 1 раз на місяць.

1.3.9.Про всі несправності блокуючих пристроїв на комутаційному апараті, який перебуває в оперативному керуванні/віданні диспетчера, черговий електромонтер АвЕС повинен терміново повідомити диспетчера.

1.3.10. Забороняється вмикати і зупиняти АвЕС іншій особі, яка не включена у список працівників, допущених до експлуатації АвЕС.

1.3.11. Забороняється приєднувати нові, виведені з ремонту, змонтовані взамін АвЕС, які вийшли з ладу, до електромереж ЛОЕ без допуску їх інженером з технічного аудиту.

2. Порядок дій обслуговуючих працівників споживача при ввімкненні

в роботу автономної електростанції

2.1. Перед пуском двигуна АвЕС черговий електромонтер АвЕС повинен перевірити чи вимкнена електростанція від електромереж ЛОЕ, при необхідності вимкнути її і прийняти заходи, що не дозволяють подачу напруги до електромережі ЛОЕ зачинити привід на замок, встановити ізолюючу накладку між контактами, вивісити плакат на рубильниках, автоматах, запобіжниках і т.п.

2.2. При цьому виконуються наступні операції:

2.2.1. Перевірити відсутність напруги в мережі 0,4 кВ________________.

2.2.2.Вимкнути рубильники (автомати) приєднань 0,4кВ ________________________

(назва споживача)

2.2.3.Вимкнути рубильник вводу 0,4 кВ тр-ра.

2.2.4.Перекидний рубильник на розподільчому щиті поставити в положення “вимкнено”.

2.2.5.Запустити автономну електростанцію.

2.2.6. Перевірити наявність номінальної напруги по показах щитових приладів.

2.2.7.Прекидний рубильник увімкнути в положення “станція”.

2.2.8.Ввімкнути рубильник (автомати) приєднань_________________, на які потрібно подати напругу.						 	(назва споживача)

2.3.Якщо АвЕС обладнана пристроєм самозапуску, який вмикає АвЕС при зникненні напруги в електромережі_________________________, черговий електромонтер АвЕС__________________________повинен особисто переконатись, що блокування спрацювало і АвЕС відокремилась від мережі ЛОЕ. При необхідності — відокремити АвЕС від мережі ЛОЕ додатковим видимим розривом (вимкнення головного рубильника) і вжити всі заходи, що унеможливлюють помилкову подачу напруги в електромережу ЛОЕ.
2.4.Про автоматичне ввімкнення АвЕС, про перемикання в електросхемі електро-установки ________________________, яка перебуває в оперативному віданні/керуванні диспетчера __________________ОДГ ЛОЕ, черговий електромонтер повідомляє відповідного диспетчера.

3. Порядок відновлення нормальної схеми електопостачання

і зупинки автономної електростанції, пуск якої було здійснено з причин ЛОЕ

3.1.Після закінчення робіт і відновлення нормального режиму роботи розподільчої мережі 0,4-10 кВ РЕМ диспетчер __________________ОДГ ЛОЕ повідомляє по телефону_____________чергового електромонтера_____________________АвЕС, що мережа 0,4-10 кВ РЕМ працює за нормальною схемою і дає розпорядження зупинити АвЕС.

3.2. Черговий електромонтер__________________АвЕС повинен переконатись по приладах в присутності напруги зі сторони “мережа”, після чого виконати наступні операції.

3.2.1.Ще раз перевіряє наявність напруги в мережі __________________ (назва ЕУ ЛОЕ).

3.2.2.Вимикає на розподільчому щиті автоматичні вимикачі приєднань

0,4 кВ_____________________.

(назва споживача)

3.2.3.Вимикає автоматичний вимикач АвЕС і зупиняє її.

3.2.4. Ставить перекидний рубильник на розподільчому щиті в положення “мережа”.

3.2.5.Вмикає на розподільчому щиті автоматичні вимикачі приєднань

0,4 кВ____________________.

(назва споживача)

3.2.6.Робить запис в перативному журналі АвЕС про її зупинку, повідомляє про вимкнення диспетчера __________________ОДГ ЛОЕ по тел._________________.

4. Дії чергового електромонтера автономної електростанції при аварійному вимкненні електроустановок, що живить споживача, при відсутності зв’язку з  диспетчером ЛОЕ

4.1. Після зникнення напруги у розподільчій мережі черговий електромонтер має зв’язатись по тел_____________з диспетчером __________________ОДГ ЛОЕ і з’ясувати причину зникнення напруги. Якщо зв’язатись з диспетчером ЛОЕ неможливо, чи зв’язок затримується, електромонтер вмикає АвЕС самостійно з виконанням вимог цієї інструкції та з наступним повідомленням диспетчера __________________ОДГ ЛОЕ про ввімкнення АвЕС відразу після встановлення зв’язку.

5. Відповідальність за безпечну експлуатацію,

пуск і зупинку автономної електростанції

5.1. Відповідальними за експлуатацію АвЕС є:

- чергові електромонтери, що забезпечують оперативне обслуговування АвЕС;

- особа, призначена наказом___________________відповідальна за технічну експлуатацію, оперативне обслуговування АвЕС і всіх електроустановок __________________________

(назва споживача)

5.2.Порядок оперативних взаємовідносин чергових працівників АвЕС_____________ з диспетчером __________________ОДГ ЛОЕ вказаний в “Положенні про взаємовідносини”.

5.3.Керівники абонентської електроустановки, на чиєму балансі знаходиться АвЕС, несуть відповідальність за наслідки неправильної експлуатації АвЕС, за недостатність кваліфікації працівників, що обслуговують АвЕС, а також за наслідки помилок підлеглих працівників.

5.4.Особи, відповідальні за експлуатацію АвЕС, за виконання і проведення оперативних переговорів і перемикань, повинні пройти навчання згідно ПТЕ при експлуатації електроустановок споживачів.

5.5.При виконанні цієї інструкції, а також при вирішенні питань, непередбачених цією інструкцією, споживач повинен керуватися ПТЕ і ПБЕЕ споживачів.

5.6.Інструкцію про порядок ввімкнення в роботу автономної електростанції_______________повинні знати і виконувати працівники, що обслуговують АвЕС___________________, а також диспетчери ___________________ЛОЕ.

5.7.Інструкція про порядок ввімкнення в роботу автономної електростанції складається в двох примірниках і знаходиться у власника АвЕС та відповідній диспетчерській службі ЛОЕ.

Відповідальна особа за експлуатацію

електрогосподарства

__________________                 _______________                  _________________

назва споживача                                         підпис              	                 ініціали, прізвище

Додаток 2

Погоджено:											     (зразок)

Головний державний інспектор

державної інспекції нагляду у

будівництві, енергетиці, котланагляді

та підіймальних споруд

_________________

"____"____________ ______

Список осіб,

які відповідають за експлуатацію автономної електростанції

_________________________________________________________

(назва організації, установи, підприємства)

| № | Прізвище, ініціали | Номер телефону | Посада | Група з електробезпеки | Відповідальність і права |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Петренко П.Г. | 325160 | Механік | ІVгр. | Відповідальний за експлуатацію авто-номної електро-станції. Має право оперативних пере-микань і оператив-них переговорів |
| 2 | Іванов І.І. | 325160 | Електро- монтер | ІУгр. | Відповідальний за оперативне обслуговування |
| 3 | Васерман І.М. | 325119 | Гол. енергетик заводу | ІУгр. | Відповідальний за електрогосподарство. Наказ № 140 від 20.04.98 |

Директор заводу_________________ Мурик М.А.

М.П./